- 竞争性比选文件

项目名称：富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造

- 比 选 人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

二0二0年十一月

目  录

第一篇　比选公告	3

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	5

第三篇  竞选人须知	8

第四篇  评选方法、评选标准	14

第五篇  合同条款及格式	30

第六篇  竞选文件格式	37

# 第一篇 比选公告

## 一、比选条件

重庆西永微电子产业园区开发有限公司对富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造项目进行竞争性比选，比选项目资金来自自筹，项目已具备比选条件，欢迎有资格的竞选人参加比选。

## 二、项目概况和比选范围

1、项目概况：西永微电园富士康厂区1台8T蒸汽锅炉在不更换锅炉本体的情况下，根据锅炉结构形式对燃烧器进行更换改造，改造后氮氧化物最高允许排放浓度低于50mg/m3（基准氧含量3.5%），并可对氮氧化物排放进行实时在线监测。

2、竞选内容：包括改造方案的设计、材料及设备的采购、拆除及安装施工、调试、检测机构检测、监检、验收及办理财政补助申请所需要的由竞选方提供的相关资料手续，锅炉本体维保1年，燃烧器质保2年服务等所有工作内容。

3、工期：30日历天。

## 三、竞选人资格要求

1、竞选人具备独立的法人资格,具有有效的营业执照。

2、竞选人须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（锅炉安装、改造、修理）二级及以上资质或《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级以及上资质。

## 3、竞选人近2年【2019年1月1日起至竞标截止之日止（合同签订时间为准）】至少有2个8吨及以上锅炉低氮燃烧改造成功的项目业绩。

## 四、比选、开选有关说明

（一）凡有意参加比的竞选人请自行在重庆西永微电子产业园区官网（http://www.xiyongpark.com/）上下载本项目比选文件以及图纸、补遗等开选前公布的所有项目资料，无论竞选人领取或下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）比选文件公告期限：自比选公告发布之日（2020年12月3日）起5个工作日。

（三）比选文件购买费：无。

（四）竞选人须满足以下两种要件，其比选才被接受：

1、按时递交了竞选文件；

2、按时报名签到。

（五）比选地点：重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号（西永微电园公司 306   室）。

（六）比选文件递交时间：2020年12月11日北京时间9：00-10：00

（七）开选时间：2020年12月11日北京时间10：00

（八）开选地点：同比选地点

## 五、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（分包）下的比选活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞标的，不得再委托代理商参与比选。

（四）本比选项目所有补遗文件（如果有）一律在“重庆西永微电子产业园区开发有限公司官网（http://www.xiyongpark.com/）”上发布，请各竞选人注意下载，无论竞选人是否查阅，均视为已知晓。

（五）超过比选截止时间递交的比选文件，恕不接收。

## 六、联系方式

（一）比选人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

联系人：刘老师

电  话：023-65666619

地  址：重庆市沙坪坝区西永镇学城大道62-1号研发楼B1栋

重庆西永微电子产业园区开发有限公司

2020年12月3日

附件：竞争性比选文件相关资料

# 第二篇 技术标准及要求

标准与法规

本项目涉及的设备采购与安装应满足国家规定的法律法规要求，质量应符合或高于国家标准。

GB/T19839-2005《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》

TSG ZB001-2008《燃油（气）燃烧器安全技术规则》

TSG ZB002-2008《燃油（气）燃烧器型式试验规则》

GB6222-2005《工业企业天然气安全规程》

DB11/139-2015《锅炉大气污染物排放标准》

中华人民共和国主席令第四号《中华人民共和国特种设备安全法》

TSG-G0001-2012《蒸汽锅炉安全技术监察规程》

TSG G0001—2012《锅炉安全技术监察规程》

TSG G0003—2010《工业锅炉能效测试与评价规则》

GB24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》

DB11/139-2015《锅炉大气污染物排放标准》

二、设备性能和安装技术要求

1.低氮燃烧器要求选用威索、扎克、欧科、奥林、利雅路或同档次品牌的产品质量，并根据实际情况增加烟气外循环系统（不接受表面预混燃烧技术的产品竞标），以确保氮氧化物稳定长期达标，燃烧器必须为全新的，整体配备优良、质量好、结构合理、性能良好稳定。

2.改造效果应满足：氮氧化物排放浓度要求稳定在50mg/m³以内，一氧化碳排放浓度需稳定在95mg/m³以内，含氧量不得大于4%。在锅炉大于75%负荷的情况下进行检测，且检测结果满足以上要求方可认为达到改造效果的要求，以具有法定资质的第三方机构检测后，出具的正式的烟气检测报告为准。改造后不得降低锅炉出力及热效率，且在相同负荷情况下能耗增长不超过2%，需加装在线监测系统，能实时读取氮氧化物排放浓度，同时用氮氧化物浓度来控制回流烟气调节阀开度。

3.使用的低氮燃烧器须具备空气、燃气、比例调节装置，选配的阀组品牌质量不低于德国DUNGS（冬斯）、西门子、霍尼韦尔品牌。燃烧器需与现有锅炉匹配性好，燃烧效率高、噪音低。

具体包括：每台燃烧器配套燃烧机本体、鼓风机（鼓风马达、离心式鼓风机叶轮）、燃气流量调节阀、高压点火变压器及点火电极，燃烧火焰监视器、燃烧器控制系统、燃气入口球阀、精细燃气过滤器、燃气双重电磁阀、燃气电磁阀泄漏气密性检测报警装置、 空气及天然气压力开关等。

（1）燃烧器具有负荷自动调节功能。

（2）燃烧器具有可靠的自动检漏及点火程序和熄火保护装置 。

（3）燃烧器配套阀组选用品牌质量不低于德国DUNS(冬斯)、西门子等。

（4）燃烧器需要配置降噪措施，噪音应符合环保要求。

（5）燃烧头材质必须具有耐高温及防腐特性

（6）燃烧机主体部件无需周期性更换

4.燃烧器控制系统与原有锅炉控制系统匹配性良好，选用成熟的控制系统方案。电子元件更换及程序编制要与新燃烧器相匹配，选用品牌质量不低于施耐德、欧姆龙、西门子。

5.原锅炉控制柜功能不得减少,超温、超压等安全报警信号要准确稳定。根据锅炉实际情况，针对如何实现燃烧器控制系统与原锅炉控制系统兼容使用提出的具体解决方案和措施。

6.竞选人应保证锅炉改造后火焰尺寸满足现状炉膛要求，避免火焰灼烧炉壁情况出现。根据锅炉实际情况，合理设计烟气再循环系统，并针对烟气冷凝水对设备和管路的不利影响，提出具体的解决方案和措施。烟气再循环管道应采用304不锈钢材质管道，保温层厚度不低于50mm保温，外保护壳采用不锈钢铠装。

7.根据锅炉实际情况，合理设计消音罩，保证噪音满足环保要求，消音罩应采用烤漆钢板材质。

8.中选人应按比选文件约定的产品性能、技术规格、质量标准，保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理，为比选人提供技术先进、质量上乘、外表美观的全新产品，并保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使比选人满意的使用性能和使用寿命。

9.未经比选人书面同意，中选人不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在竞标文件中选明为自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

10.竞选人须考虑比选人现有锅炉的规格、尺寸特点及与燃烧器设备的衔接安装要求，保证竞标设备能够与比选人现有锅炉设备相匹配。如为与比选人现有锅炉设备衔接而需要对锅炉燃烧机安装接口进行相应的改进和完善。

11.中选人在施工过程中，如对比选人现有锅炉安全性能造成影响，应由中选人负责，中选人应对燃烧器更换、改造是否对锅炉安全性能产生影响，出具安全确认书。

12.改造时不得破坏蒸汽锅炉原有节能器的结构和影响节能器的效率。

13.竞选人应确保改造后燃气锅炉设备运行安全和稳定达标排放。在质保期内，竞选人应配合比选人随时接受区环境监测部门的锅炉氮氧化物排放水平抽查监测，并确保达到氮氧化物排放量低于50mg/m3的标准。

14.项目总价包含项目涉及全部设备、管道以及附件的采购、运输、安装和调试等的全部费用。燃烧器安装中涉及的燃气压力调节、燃气调压间升级换件、停复气配合等工作，均应按照国家、地方以及行业的标准和要求，由具有相应资质的公司或人员实施，涉及的相应费用包含在竞标总价中。

15.质保期内，配合比选人进行锅炉的烟气质量检测工作，检测应每月不少于1次，检测内容包括：氮氧化物浓度、一氧化碳浓度、二氧化硫浓度等（包含但不限于）。并做好检测结果的记录。

## 特别说明：比选人在比选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料进行核实，若发现资料存在虚假不实，其竞选将被否决，已中选的，按照招竞标有关法律法规的规定依法查处，比选人将有权取消其中选资格，其竞选保证金不予退还，并承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。以上资料须加盖竞选人鲜章。

# 第三篇   竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 项目名称 | 富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造 |
| 1.1.5 | 工程地点 | 富士康厂区A22栋 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求并达到合格标准。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由各竞选人自行踏勘。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清竞争性比选文件的截止时间 | 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2020年 12月7日10:00时前以书面形式向比选人提出质疑。 |
| 2.2.2 | 比选人书面澄清的时间 | 比选文件如有澄清与修改，澄清与修改将于2020年12月8日17：00时前在西永公司网站（http://www.xiyongpark.com/）上公布，但不指明澄清问题的来源，由各竞选人自行下载，不管下载与否都视为比选申请人全部知晓有关比选过程和事宜。 在比选申请文件递交截止时间前，竞选人因未随时关注网上发布的比选补遗通知而产生的一切后果均由竞选人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容） |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选申请文件截止日起计算） |
| 3.2 | 比选报价 | 1、竞选报价说明 1.1竞选总价包括竞选人向比选人全面履行合同规定的责任和义务所需发生的富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造项目的方案设计、采购运输、拆除及安装施工、调试、检测、监检、培训、试运行、参加重庆市生态环境局组织的统一验收直至最终交付、锅炉本体1年维保、燃烧器2年质保服务及其他相关方面的技术服务等费用，并包括合同规定应由竞选人承担的一切风险等所需全部费用。 1.2 报价为含一般纳税人应税税率的税额的报价。 1.3报价应注明日期、有效期并有法定代表人或其授权委托人的签字。 1.4竞选总价中必须包括运输费和保险费，如果此项金额为“空”则视为含在总价中或已分摊到各分项报价中。 1.5对于属于本项目的设备运行和施工所必须的部件，即使竞选文件未列出，竞选人仍须在执行合同时免费提供。 1.6竞选人应对所有供货设备的质保期负责，它同样适用于所有的材料和元件，设备在质保期出现故障时，应由竞选人负责免费维修或替换。 2、竞选人的竞选方案只允许一个竞选价，比选人不接受任何选择报价，同时不接受有条件的优惠报价。 3、本合同为固定总价合同，竞选人没有报出的单价和总价的项目将不予确认，且认为此项费用已包括在其他单价和总价中，不允许追加。竞选人所报出的单价和总价在合同实施期间不因政策或市场变化因素而作调整。 报价中还应充分考虑到以下因素： 比选人不提供现场服务期间的办公用房，不提供生活住宿。 4、其他 4.1本项目所需施工设备、机具等将被视为竞选方自有。 4.2本项目施工用水、用电由比选人现场指定搭接点。 6、本项目最高限价36.84万元，超过此限价的竞选文件将被否决。 |
| 3.4.1 | 比选保证金 | - 竞选保证金交款形式及要求：竞选人从企业的基本账户（开户行）在2020年12月11日上午9：00日前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的竞选保证金账户，否则，竞选保证金无效。 - 竞选保证金的金额：10000元整（人民币）。竞选保证金账户及账号： - 户 名：重庆西永微电子产业园区开发有限公司 开户银行：农行重庆微电子园支行营业部 账 号：31270101040000043 4、竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“ 项目竞选保证金”。 5、竞选保证金有效期与竞选文件有效期一致。 6、各竞选人的竞选保证金具体到账情况均以重庆西永微电子产业园区开发有限公司财务查询的银行到账信息为准，迟到的竞选保证金将被拒绝。 二、竞选保证金的退还 比选人应当在规定时间内确定中选人，并向中选人发出成交通知书，同时在公示结束5日内向候选中选竞选人以外的竞选人退还竞选保证金，竞选保证金退还至竞选人银行基本账户。中选人和其他候选成交竞选人在比选人与中选人签订合同后，向其退还竞选保证金，竞选保证金退还至竞选人银行基本账户。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 正本一份，副本一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程应将竞选文件装订成册。 2、装订 （1）竞选文件的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋使用 “竞选文件”袋。 2.竞选文件装入“竞选文件”袋中，密封并在袋上密封处加盖竞选人单位公章。 3.如果竞选文件没有按上述规定密封，该竞选文件将被拒绝接收。 注：竞选文件封面应清楚地标记“正本”或“副本”字样，否则其竞选将被否决；正本和副本封面均须加盖竞选人公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 4.2.1 | 比选申请文件递交时间 | 比选申请文件递交开始时间：2020年12月11日9时00分（北京时间） 比选申请文件递交截止时间：2020年12月11日10时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司306会议室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 同比选申请文件递交截止时间 开标地点：重庆西永微电子产业园区开发有限公司306会议室 |
| 5.2 | 比选程序 | 1. 宣布评标有关人员姓名； 2. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人身份证明、身份证或委托代理人本人身份证、附有法定代表人身份证明的授权委托书，以确认其身份合法有效；若竞选人的法定代表人或委托代理人的身份核验不合格，则比选人当场退还其竞选文件； 3.核验竞选保证金缴纳情况，未按规定缴纳竞选保证金，当场退还其竞选文件。其他情况如实记录交评标小组认定； 5.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查比选申请文件的密封情况并确认； 6. 设有最高限价，公布最高限价； 7. 开启竞选文件顺序：随机开启； 8.按照宣布的开标顺序当众开标，公布竞选人名称、竞选报价及其他内容； 9.竞选人、比选人等有关人员在开标记录上签字确认； 10. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 根据比选人单位相关管理办法产生 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐经评审报价由低到高排名前三名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：银行保函、现金、转账。 2.担保金额：中选金额的10%。 3.提交时间：发出中选通知书后，合同签订之前提交。 4.履约保证金的退还：在工程完工后30个工作日内凭相关票据到园区财务室无息退还履约保证金或解保。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1. 比选申请文件递交截止时间止，竞选人少于 3 个的； 2．经评审委员会评审后否决所有比选的； 3.经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选，比选人将重新组织比选；但是有效竞选人的经济、技术等指标仍具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。 4.法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 不再比选 | 重新比选后竞选人仍少于三人，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.4 | 付款方式和条件 | 本次改造无预付款，工程验收合格，通过具有法定资质的第三方机构对于低氮改造效果的检验，检验结果证明达到了要求的改造效果，取得相应的烟气检测报告后30日内支付合同价款的90%，剩余部分待财政补助金额拨付后30天内支付至97%，剩余3%作为质保金，质保到期后30天内无息支付。 |
| 10.6 | 公示、中选通知书 | ## 比选结果在西永公司网站（http://www.xiyongpark.com/）公示三天，公示期间无异议或投诉、异议不成立，比选人在公示期结束后向中选候选人第一名发中选通知书，如第一名无正当理由放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法违规行为等情形，不符合中选条件的，比选人有充分理由废除其中选候选人资格，并没收其比选保证金，中选结果顺落到第二名，以此类推。 |
| 10.7 | 合同授予 | 比选人将在发布中选通知书后15个工作日内同中选人签订合同。中选候选人无正当理由拒签合同，比选人可取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。 |

# 第四篇 评选方法、评选标准

## 一、评选方法

（一）经评审的最低竞标价法

本项目采用经评审的最低竞标价法进行评选。经评审的最低竞标价法是指在满足比选文件实质性要求前提下，对报价不高于最高限价的所有竞选人的比选文件，按照报价由低到高的顺序排列，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推，作为中选竞选人的评选方法。

（二）评选程序

评选工作由比选人负责组织，具体评选事务由比选人组建的评审小组负责。

评审小组由西永微电园公司相关工作人员组成，开展该项目评审工作。评选小组按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选文件中的资格证明进行审查，以确定竞选人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞选人应符合的基本资格条件及其他要求 | 1、竞选人具备独立的法人资格,具有有效的营业执照。 2、竞选人须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（锅炉安装、改造、修理）二级及以上资质或《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）B级以及上资质。 ## 3、竞选人近2年【2019年1月1日起至竞标截止之日止（合同签订时间为准）】至少有2个8吨及以上锅炉低氮燃烧改造成功的项目业绩。 | 1、提供有效的带二维码营业执照复印件加盖竞选人单位公章，竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（鲜章） 注：不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。 2、提供资质证书复印件并加盖竞选人单位公章。 3、提供有效的合同复印件、竣（交）工验收证明材料并加盖竞选人单位公章。 |

注：以上资格性检查有一条不符合即为无效比选。

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从比选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选文件签署 | 比选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选文件份数 | 比选文件正本、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 比选文件内容 | 比选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 比选文件内容 | 对比选文件规定的比选内容全部作出响应 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定 |

说明：以上符合性检查有一条不符合即为无效比选。

3、推荐中选候选人名单。按评审后报价由低到高顺序排列推荐报价最低的竞选人为本项目第一中选候选人。

中选价格=竞选人报价

若中选人的的中选价低于最高限价的85%，则中选人需缴纳低价风险担保金。

低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；担保金金额＝（最高限价*85%—中选价）*3，中选候选人公示结束后5个工作日内，中选人按担保金额向比选人提交低价风险担保；中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。

## 低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

## 低价风险担保的退还时间：见合同条款。

# 第五篇 合同条款及格式

富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造合同

合同编号：************

甲方：********************

乙方：******************

（甲方）  在       项目中经评标委员会评定，确定 (乙方) 为乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国比选竞标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及本项目比选文件的规定，经平等协商达成合同如下：

- 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

- “项目”指“富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造”

- “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括比选文件、竞标文件中的相关内容及其有效补充文件。

- “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

- “合同货物”指合同货物清单（同竞标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

- “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、装卸、保险、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

- “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

- “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

- “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

- “保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

- “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

- “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

- “比选文件”指由                发布的本项目比选文件。

- “竞标文件”指乙方按照                发布的本项目比选文件的要求编制和投递，并最终被甲方接受的竞标文件。

- “合同标的”甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同货物清单（同竞标文件中报价货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且新下线的、崭新的、正品合格品货物及相关服务。

- 合同价格

- 合同总金额为人民币         元（大写：                   元）。

2、本合同价格包括竞标总价包括设备价格应为从制造厂到交货地点落地价以及原有设备的拆除、新设备的安装调试等全部费用。包括：A、设备出厂价（含原材料、标准件、配套件及加工至成品的整个过程中的一切生产费用、检验检测费用和其它有关各种税费，并包括随设备供应的易损件、备品备件、专用工具和应提供的图纸资料等价格在内）。B、包装费、运输费、装卸费（含卸车费）、保险费、原设备拆除、新设备安装、调试、培训费、设备供销、监管部门检查、验收等相关手续费等；其中运输费系指由竞标人将设备从制造厂运至交货地点发生的所有运输及装卸费用。比选文件所列出的要求计入竞标总价的各相关分项或细项报价。竞标人为满足比选文件要求而发生的其它费用。

- 合同货物详细目录及销售价格见合同货物清单（同竞标文件中竞标货物数量、价格表）。

- 支付和结算方式

- 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

- 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

- 付款方式：

本次改造无预付款，工程验收合格，通过具有法定资质的第三方机构对于低氮改造效果的检验，检验结果证明达到了要求的改造效果，取得相应的烟气检测报告后30日内支付合同价款的90%，剩余款项待财政补助金额拨付后30天内支付至97%，剩余3%留着质保金，质保到期后30天内无息支付。

- 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具符合甲方财务要求的相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时有权依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的所有责任均应当由乙方承担。

- 5. 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人收到收到中选通知书后15工作日内，向发包人提交履约担保，采用银行保函、现金或转账的方式，履约担保金金额：中选金额的10%，履约担保的退还：在合同期满后30个工作日内凭相关票据到园区财务室无息退还履约保证金或解保。

- 6.低价风险担保

承包人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低竞标价法的项目竞标报价低于最高限价85%时。

承包人是否提供低价风险担保：提供。

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）低价风险担保的金额：按比选文件规定；

（3）低价风险担保的提交时间：中选候选人公示结束后5个工作日内，承包人按担保金额向发包人提交低价风险担保。

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

（5）低价风险担保的扣减：

①承包人在工程施工期间，以其竞标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由，拒绝材料采购或因此导致工程窝工或停工等原因，给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

③承包人因16.2.3项原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

④因承包人过错导致的其他情形。

- 交货

- 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

- 乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。即便若实际办理的保险与该要求存在不一致的情形，相关的风险亦均应由乙方承担。

- 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任.如货物需分批次送达,在甲方未检验前,乙方需承担保管及保护措施, 防止货物遭受任何损坏或破坏，如雷雨天及其他意外情况,其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。

- 设备到货后，乙方派遣的安装团队须具备相应的资质。施工过程中，施工人员须遵守国家有关法规及甲方相关管理制度。

- 乙方应在货物运到甲方地点七日前，以书面形式向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明）。

- 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

- 交货日期	        年       月       日，完成安装日期	        年       月       日。若由于卸货场地狭窄，无法卸货及安装，乙方必须根据甲方的工程进度和书面通知，另行安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。

- 设备装箱时应随附下列资料

（1）供货总清单

（2）装箱文件资料清单

（3）装箱清单

（4）燃烧器使用说明书

（5）《燃油（气）燃烧器型式试验证书》

（6）合格证

（7）备品备件

- 运输方式：由乙方根据自身产品需要自行选择运输方式。

- 交货地点：西永微电园             。

- 安装与调试

乙方免费对甲方提出的技术问题进行解答，并免费进行现场技术咨询和指导工作。乙方完成设备安装后需填写相关记录，经甲乙双方相关人员签字确认后并在甲方备案视为免费指导安装完成。

乙方免费进行设备调试，性能参数达到合同要求。乙方免费调试后需填写相关记录，经甲乙双方相关人员签字确认后并在甲方备案视为免费调试完成。

- 验收

全部设备安装和调试完成后，应完成以下的验收工作。

1.乙方向重庆市特检院申请的检验验收并取得相应的检验合格报告，由此产生的费用，包含在竞标总价中。本项验收申请时间由乙方根据安装调试进度与重庆市特检院商定，甲方应积极配合。

2.乙方协助甲方向重庆市环保局申请低氮改造效果的验收。乙方协助完成锅炉烟气检测，以重庆市环保局认可的具有法定资质的第三方机构检测后，出具的正式的烟气检测报告为准。改造效果应满足：氮氧化物排放浓度要求稳定在50mg/m³以内，一氧化碳排放浓度需稳定在95mg/m³以内，含氧量不得大于4%，改造后不得降低锅炉出力及热效率，且在相同负荷情况下能耗增长不超过2%，。本项验收申请的时间由乙方向甲方书面提出后，甲方在5日内向重庆市环保局申请验收，最终验收时间由重庆市环保局确定。

3.乙方协助甲方完成通过由重庆市生态环境局组织的统一验收，并负责提供申请财政补助所需的应由乙方提供的全部资料。

4、以上各项验收结果作为 本项目的终验收结果。

- 质量标准和检验

- 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目比选文件规定的质量、性能和规格的要求。

- 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目比选文件中《货物需求一览表及技术规格》部分中的规定及竞标文件中《技术规格偏离表》(如果被甲方接受) 相一致，若无相应技术规范，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及行业标准规定的技术规范要求。

- 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内达到甲方质量及性能要求，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 乙方在施工过程中，如对甲方现有锅炉安全性能造成影响，应由乙方负责。乙方应对燃烧器更换、改造是否对锅炉安全性能产生影响，出具安全确认书。

- 乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派人员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。

- 甲方对合同货物的数量、规格和质量的清点及初步检验，应依据本项目比选文件中的有关规定进行。采用现场清点及初步检验方式的，在卸货及安装地点进行。完成开箱清点及初步检验的时间不迟于卸货之日起三十日。

- 初检时发现货物数量、质量、规格等与合同要求不符或开箱时箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起十日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

- 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物及/或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成合格的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方保证向甲方提供的技术资料均包括全部中文版本且均是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方承认本合同项下的货物属于需经试车、运行的货物，应经过至少48小时的连续稳定运行且通过本合同第六条约定的各项验收，方可以完成最终验收。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在比选时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、竞标文件要求及本合同约定为止。

- 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

- 技术培训

- 乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。

乙方就所提供的设备及操作系统，应对甲方的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训。

乙方派出的培训人员，应具有四年或四年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交，甲方不满意可要求更换培训人员。

乙方免费技术培训后需填写相关记录，经相关人员签字确认后并在甲方发包人备案视为免费技术培训完成。

培训时间：验收合格后一个月内，共 5 日；

培训地点：  同设备安装地点

培训标准和要求：  保证甲方技术人员或使用人可以独立运行

- 乙方不向甲方收取任何费用。

- 技术服务和保修责任

- 乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。

- 乙方承诺在设备验收后三十日内，按照甲方要求的时间对甲方使用设备的人员进行一次技术培训，培训地点由甲方提供，乙方不向甲方收取任何费用。

- 乙方承诺终身免费为甲方提供设备的技术指导和服务，维保服务满足24小时电话服务、且3小时以内到达现场（如竞标人有维保承诺，按承诺执行）。乙方保证在接到甲方提出的技术服务要求后2小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方将派人员到场予以指导，本合同有特别约定的严格按照约定执行。

- 乙方对合同货物的质量免费保修期为验收证书签署之日起2年。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署的货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、使用寿命、甲方在比选时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

- 乙方承诺在合同货物的质量免费保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务。

- 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后2小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后24小时内派人员至甲方免费维修和提供现场指导。

- 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后2小时内没有响应、拒绝或没有派人员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 如乙方在接到甲方维修通知后24小时仍不能修复有关设备，乙方应提供与该设备同一型号的备用设备，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的并不包括丝毫利润的合理费用由甲方负担。

- 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物免费保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，若因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按甲乙双方商榷认可的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于实时市场价格的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。在合同货物免费保修期届满后，若因合同货物固硬件或软件的有缺陷或瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在  小时内到达现场，迅速排除货物故障。

- 在合同货物免费保修期届满后，若非因合同货物硬件或软件的固有缺陷或瑕疵出现其它紧急故障，乙方在接到甲方通知后，乙方维护工程师应在接到通知后立即提供电话支持、远程支持、直至在24小时内到达现场，迅速排除设备故障。但若因该设备故障使任何使用人或相关人的人身及/或具较高价值的财产受困、受威胁、受伤害，及/或存在任何危险，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并立即以最快速度赶到现场，且最长不得超过24小时到达，到达后应当立即采取有效措施、不计成本地、尽最大努力消除人身危险，再迅速排除其它所有故障，彻底消除任何及/或所有危险。

- 乙方保证，乙方依据本合同提供设备及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

- 安全施工

- 项目合同总价中已按相关文件的规定足额计取安全作业环境及安全施工措施所需费用。乙方必须认真贯彻国家、重庆市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方应有安全管理组织体制，有专职和兼职的安全负责人，有各工种的安全操作规程及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

- 乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。

- 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方或第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

- 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理。乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。乙方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、改动。如确实需要拆除改动的，必须经工地施工负责人和承甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

- 特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经市和地区的特种作业人员安全技术考核站培训考核后持证上岗。施工的外省市特种作业人员还须经重庆市有关特种作业考核站进行审证教育；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。乙方在施工中，应注意地下管线、有限空间及高压架空线路的保护。 贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工期间对施工人员、甲方或任何第三人造成的任何伤亡、火警、火灾、机械等事故后果，由乙方承担全部责任。乙方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并报有关职能部门。

以上各项规定，如遇有同国家和重庆市的有关法规不符者按国家和重庆市的有关规定执行。

- 违约责任

- 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

- 若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

- 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

- 在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换或修理以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。

- 根据货物低劣程度、损坏程度和使甲方所遭受的损失以及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格并由乙方承担赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

- 按合同规定的同种货币将甲方所退货物的已支付货款全部退还给甲方，并由乙方承担甲方由此发生的损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

- 甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方的责任。

- 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期交货、完工、延期付款的违约责任

如乙方延期交货、完工或甲方延期付款（正当拒付除外），违约方应按延期交货、完工所折合的金额或延期付款金额每天千分之五的比例向对方支付违约金，最高不超过签约合同总金额的20%，支付款办理期为10个工作日。

5、如果竞标时有承诺工期，必须按承诺工期完成，如因乙方原因不履行承诺，视为违约，每延期一天乙方应按合同金额千分之五的比例向甲方支付违约金。

- 其它违约责任

- 如任何一方无故解除合同均属于违约行为，违约方应向对方支付合同总金额 20% 的违约金。

- 若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，且并不因此免除其依法应受的其它处罚。

- 如乙方在合同规定的交货日期满后20天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同。

- 若发生本合同中已约定违约金的违约行为之外的其他任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时应及时改正，收到通知后10个工作日内不予改正的，违约方应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

- 以上各项交付的违约金、赔偿金并不因此减少或免除违约方的合同义务。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

- 若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户或第三方的责任均并不因此被减、免。

- 预付款保函

1、本项目不要求(要求/不要求)提交预付款保函。

- 不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

- 保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密负有保密义务。

- 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

- 合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

- 合同的终止

- 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

- 权利的保留

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

- 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去执行效力的有关条款。

- 争议的解决

- 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。协商不成的，向甲方所在地人民法院暨重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼。

- 在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

- 合同的补充、修改和变更

- 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

- 对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报比选代理机构备案。

- 补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

- 双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

- 如有不明确或不一致之处，以合同约定时间次序后者为准。

- 合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

- 其它约定事项

- 本合同未尽事宜，按照本比选文件的有关规定、乙方的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利及/或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方书面同意并且须遵守相关法律、法规。

- 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，每份正本具有同等法律效力。副本六份，其中甲乙各执三份。

甲方：                               乙方：

单位名称（印章）：                    单位名称（印章）：

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：

授权代表（签名）：                    授权代表（签名）：

经办人：                              经办人：

签约日期：                           签约日期：

质量保修书

发包人（全称）：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程的保修期为2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   无     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：

地  址：                      地址：

法定代表人：                   法定代表人：

经办人(签字)：                 经办人(签字)：

电话：                         电话：

传真：                       传真：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

邮政编码：                     邮政编码：

年   月   日                          年   月   日

廉洁从业合同

建设单位（甲方）：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

施工单位（乙方）：

工程项目名称：

工程项目地址：

为加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本《廉洁从业合同》。

第一条  双方的责任：

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设行政主管部门的规定。

（二）严格执行                   工合同，自觉遵守合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方应遵守的内容：

（一）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方应遵守的内容：

（一）乙方应承诺竞标过程中不存在任何违纪违规行为，并承诺在合同履行过程中，严格遵守本合同约定以及国家法律法规。

（二）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。

（三）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（四）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（六）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（七）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请竞标权。

第四条  违约责任：

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  本《廉政合同》的监督单位为项目双方的纪检监察机构。甲方纪检监督电话：65666569 ，乙方纪检监督电话：        。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。

第七条  本合同作为                    合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经甲乙双方单位加盖公章，法定代表人或授权代理人签字后生效。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

经办人：                           经办人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月   日                       年   月   日

安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。

一 发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二 承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四 其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

法定代表人 ：                         法定代表人 ：

合同签订日期：   年  月   日

# 第六篇  竞选文件格式

一、经济文件

（一）开选一览表

（二）富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造分项报价表

二、资格文件

（一）有效的营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书（附格式）

（三）法定代表人授权委托书（附格式）

（四）资格条件证书或证明文件

三、商务文件

（一）比选函（格式）

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

五、其他

## （一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开选一览表

比选项目名称：

| 竞选人名称 |  |
| --- | --- |
| 比选报价（大写）： |  |
| 备注： |  |

竞选人                                   法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开选一览表按格式填列；

2、开选一览表在开选大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）富士康厂区蒸汽锅炉低氮燃烧改造分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 产地 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1货物及附件 | 1货物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2货物及附件 | 1货物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输和保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术培训及服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞选总价:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：（盖单位法人章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年   月   日

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 竞选人应根据比选范围完整填写此表。2-8项若在比选范围内必须填写，没有填写的评标时视为漏项，但比选人视其报价已含在总价之中，中选后签合同时不予调

## 二、资格文件

（一）竞选人具备有效的营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任   （职务名称）     职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

附：被授权人身份证正反面复印件

（竞选人公章）

年   月   日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入竞选文件一并递交外还应提交一份开选时以查验，否

则当场退还其竞选文件。

（四）资格条件证书或证明文件（按“第四篇 资格性检查资料表”要求执行）

## 三、商务文件

（一）竞选函（格式）

比选项目名称：

（竞选人全称）授权         （全权代表姓名）      （职务、职称）为全权代表，参加贵司组织的     （比选项目名称）比选的有关活动，为此：

1、提供比选文件规定的全部比选申请文件包括正本    份，副本    份。

2、比选总报价为（大写）：            人民币，（小写）         元人民币，计划工期为        。整体验收合格后，免费质保期为      年。

3、我们承诺：本次比选的设备为全新的，满足比选人技术要求的产品。工程质量达到：                                     。

4、愿意向贵方提供任何与该比选有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比选函自开标之日起90日历天内有效。

6、如果在规定的开标时间后，我方在比选申请文件有效期内撤回比选申请文件，同意贵方将比选保证金没收。

竞选人（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字或盖章）：

年  月   日

四、技术文件

所投各产品的技术参数（或技术指标）

竞选人：                                  法定代表人授权代表：

（比选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本项即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行响应；

2、附相关技术支撑材料。

3、格式自定，逐页盖章

## 五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）